様式第7号（第8条関係）

設置検査確認表（チェックリスト）

| 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １．流入管きょ及び放流管きょ勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保 たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３．誤接続等の有無 | 生活排水全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごと に適切な升が設置されているか。 |  |
| ５．流入管きょ、放流管きょ及び空気 配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれは ないか。 |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に 行うことができるか。 |  |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周辺の 状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置 されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置か れていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９．浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10．接触材等の変形、破損、固定の状 況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の 接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11．ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移 送装置の変形、破損、固定及び稼 働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12．消毒設備の変形、破損、固定の状 況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13．ポンプ設備（流入ポンプ及び放流 ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプ２台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置され ているか。 |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチ の稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14．ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |